## 工程量清单
山东省整骨医院智慧服务建设项目 （机房建设部分）
招标工程量清单
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 总说明
总 说 明
工程名称： | 山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分） | 第 页 共 页

## 投标总价
投 标 总 价
招 标 人：
工程名称： | 山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
投标总额（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 2建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费
1 | 机房建设项目
合计

## 3单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费
1 | 机房建设项目
2 | 基础装修工程
3 | 安装工程
合计

## 4单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 费率 | 金额（元） | 其中： 暂估价（元）
机房建设项目
基础装修工程
1 | 分部分项工程费
1.1 | 地面工程
1.2 | 墙面装修工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目清单
2.2 | 单价措施项目清单
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 社会保险费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 建设项目工伤保险
5.5 | 优质优价费
6 | 税金
7 | 扣除建设项目工伤保险
8 | 不计取甲供税差
合计
安装工程
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电柜、线缆、桥架
1.2 | 照明开关及插座
1.3 | 防雷接地系统
1.4 | 空调、新风、排烟系统
1.5 | UPS不间断电源
1.6 | 安全防范系统
1.7 | 冷通道机柜系统
1.8 | 机房布线
1.9 | 机房间连接光缆
1.10 | 消防报警及气体灭火系统
1.11 | 动环监控系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目清单
2.2 | 单价措施项目清单
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 特殊项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 采购保管费
3.6 | 其他检验试验费
3.7 | 总承包服务费
3.8 | 其他
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 社会保险费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 建设项目工伤保险
5.5 | 优质优价费
6 | 税金
7 | 扣除建设项目工伤保险
8 | 不计取甲供税差
9 | 设备费
10 | 设备费调差
合计

## 5分部分项工程和单价措施项目清
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 000002 | 机房建设项目
| 000003 | 基础装修工程
| 000004 | 地面工程
1 | 01B001 | 砖砌体拆除 1.名称:墙体拆除 2.拆除部位:运维室与数据中心墙体240mm厚 | m2 | 27
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:地面黑色环保型防尘漆，地面卫生清理后粉刷两遍 | m2 | 100
3 | 01B002 | 保温隔热楼地面 1.保温隔热部位:地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:B1级阻燃橡塑保温板（粘贴铝箔纸），厚度≥20mm、背胶、铝箔； | m2 | 100
4 | 01B003 | 防水堰 1、根据空调尺寸现场定制水泥砂浆防水堰，H=80mm；内部采用柔韧型JS防水涂料地面刷2mm | 项 | 4
5 | 01B004 | 铁构件 1.名称:地板沿边角钢支撑架 2.材质、规格:采用国标4#型角钢支架，支撑地板与墙面衔接处。 | kg | 104.15
6 | 011104004001 | 防静电活动地板 1.面层材料品种、规格:全钢无边防静电地板(PHL贴面)，600*600*35mm，敷设高度按实际需要确定，含地板、支架、横梁、螺丝等配件。 | m2 | 78
7 | 011102003001 | 块料楼地面 1.结合层厚度、砂浆配合比:10mm,1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm 厚度：10mm 材质：釉面砖 防滑等级：R9 适用范围：室内地面装饰 | m2 | 32
8 | 01B005 | 承重支架制作安装 1、现场L50*50角铁焊接；包含UPS主机、配电柜、机柜、电池、空调、七氟丙烷柜等设备的支架 | 套 | 49
9 | 01B006 | 抗静电踏步 1、根据现场情况实际测量定制（角铁、方钢焊接） | 项 | 2
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 1.踢脚线高度:H=80*0.8mm 2.基层材料种类、规格:9厘板底层 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢面层，201不锈钢 | m | 80
| 000005 | 墙面装修工程
11 | 011210002001 | 金属隔断 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨，厚度不小于1mm，100mm天地龙骨、配套竖龙骨、穿心龙骨 | m2 | 180
12 | 01B007 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:隔断墙面 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50mm防火保温岩棉板 | m2 | 180
13 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:1200*2750彩钢板，表材0.5毫米镀锌烤漆钢板，钢板钢板符合GB/T 12754标准的规定；烤漆金属钢板基材厚度T≥0.5mm；正面PE烤漆厚度不小于26μm，背漆厚度不小于12μm；具体良好的抗氧化、抗拉强度等性能； | m2 | 175
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:地板下及吊顶上9mm防火石膏板贴面 | m2 | 43
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.内墙刮腻子两遍 | m2 | 78
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:墙面 2..涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 | m2 | 78
17 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.材料种类、规格:12mm单层铯钾防火玻璃，钢制骨架：40mm*80mm矩形方管，50mm*50mm等边角钢现场制作； | m2 | 14
18 | 01B008 | 不锈钢边框 1、0.8mm厚不锈钢边框封边 | m | 26
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:玻璃隔断上下封堵9mm防火石膏板 | m2 | 7
| 000006 | 天棚工程
20 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:QC38*1.2mm吊顶专用轻钢龙骨； 8#全丝吊筋，间距《1200； | m2 | 161
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:微孔吸音铝棚板；600*600*0.8优质铝合金材质锭材，Ф1.8微孔；背面覆吸音纸； | m2 | 129
22 | 011406001002 | 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:顶棚黑色环保型防尘漆，粉刷两遍 | m2 | 233
23 | 01B009 | 保温隔热天棚 1.保温隔热面层材料品种、规格、性能:B1级阻燃橡塑保温板（粘贴铝箔纸），厚度≥20mm、背胶、铝箔； | m2 | 195
24 | 011502001001 | 金属装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:L型角线：25mm*27mm | m | 108
25 | 011304001001 | 灯带(槽) 1.灯带型式、尺寸:304不锈钢灯池，1.0mm厚度，折边定制 | m2 | 36
26 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 1.面层材料品种、规格:软膜天花，B级透光膜产品 防火标准:GB-861999材质:特殊聚氯乙烯厚度:0.18mm-0.22mm重量:180-320g/M透光率:70%左右 可抗温度:-30C°~ 65C°吸音指数:GBJ88-1985宽幅:1.6~3.2M*100M(常规)、 5M*100M(超宽) | m2 | 32
| 000007 | 门窗工程
27 | 01B010 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:单扇甲级防火门 2.门框、扇材质:甲级钢制防火门，尺寸900*2100mm，耐火时间不低于1.5小时，含防火锁及防火五金配件及闭门器等 | 樘 | 1
28 | 01B011 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:双扇甲级防火门 2.门框、扇材质:双开甲级钢制防火门，尺寸：2100*1500mm | 樘 | 2
29 | 01B012 | 工艺门扇 1.名称:双扇防火玻璃门 2.门扇类型、规格:12mm单层铯钾防火玻璃、尺寸1200*2000mm，耐火时间不低于1.5小时，含防火锁及防火五金配件及闭门器等 | 樘 | 1
| 000008 | 安装工程
| 000009 | 配电柜、线缆、桥架
30 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:ATS配电柜 2.型号、规格:采用施耐德元器件，800*800*2000 前后开门，前双层门，内含630A双电源转换开关、3P630A塑壳*1，3P320A塑壳*3，3P C80A*5，3P C32A等、辅材、电能监控装置等。柜体材料选用国产优质冷轧钢板，厚度标准符合有关规定，钢板厚度不低于1.5mm；应提供进出线孔，配电柜体表面静电喷涂，保证机房实用性与美观性；详见图纸 | 台 | 1
31 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:UPS馈线柜 2.型号、规格:采用施耐德元器件，800*800*2000 前后开门，前双层门，内含3P320A塑壳*2，1P C32A*80，4P C63A等、辅材、电能监控装置等。柜体材料选用国产优质冷轧钢板，厚度标准符合有关规定，钢板厚度不低于1.5mm；应提供进出线孔，配电柜体表面静电喷涂，保证机房实用性与美观性；详见图纸 | 台 | 1
32 | 030408001001 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV-4×120+1×70m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 40
33 | 030408001002 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV5*6mm2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 60
34 | 030408001003 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV5*10mm2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 80
35 | 030408001004 | 电力电缆 1.型号:ZR-YJV3*6m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 1200
36 | 030411004001 | 配线 1.型号:ZRBV2.5m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 900
37 | 030411004002 | 配线 1.型号:ZRBV4m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 300
38 | 030411003001 | 桥架 1.名称:槽式桥架喷塑 2.型号:300*100*1.5 3.规格:盖板厚度1.2；镀锌钢板，含横担、连接片、接地线、马车丝及各类弯通等连接配件。 | m | 85
39 | 030411001001 | 配管 1.名称:JDG管 2.规格:φ20 壁厚不低于1.2mm | m | 260
40 | 030411006001 | 接线盒 1.名称:金属接线盒 2.规格:金属86型接线盒、H=50mm 4.安装形式:综合考虑 | 个 | 100
41 | 030411001002 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:φ20 | m | 100
| 000010 | 照明开关及插座
42 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:平板LED方形灯 2.型号、型号:32W 、600*600mm | 套 | 18
43 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称:LED区块灯 2.型号、型号:色温6500K，工程款区块灯，额定功率:32W/组，专用驱动，单片68*68mm，输入电压:220V，默认线距:25cm(支持定制) | m2 | 32
44 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 3.规格:250V/10A、1、86型墙面面板 4.安装方式:暗装 | 个 | 3
45 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联双控开关 3.规格:250V/10A、1、86型墙面面板 4.安装方式:暗装 | 个 | 1
46 | 030412001003 | 普通灯具 1.名称:应急照明 2.型号、型号:主电功耗：5W，备电时间90分钟，故障时声音告警 | 套 | 4
47 | 030412001004 | 普通灯具 1.名称:应急照明 2.型号、型号:主电功耗：5W，备电时间90分钟，故障时声音告警 | 套 | 2
48 | 030404035001 | 插座 1.名称:工业连接器 2.规格:32A，3芯，250V工业用插头 | 个 | 56
49 | 030404035002 | 插座 1、名称:墙面插座 2、规格型号：100型墙面插座；5孔10A。 | 个 | 2
50 | 030404035003 | 插座 1、规格:5孔电源插座，250V/10A | 个 | 5
| 000011 | 防雷接地系统
51 | 030402010001 | 避雷器 1.名称:B级防雷模块 2.型号、规格:标称通流容量为60kA以上 | 套 | 1
52 | 030402010002 | 避雷器 1.名称:C级防雷模块 2.型号、规格:标称通流容量为20kA以上 | 套 | 1
53 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:等电位联结网格，100mm*0.05mm静电泄漏铜箔 | m | 268
54 | 030409002002 | 接地母线 1.名称:等电位联结带，30mm*3mm铜带 | m | 42
55 | 030408001005 | 电力电缆 1.型号:ZRBVR50m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 50
56 | 030411004003 | 配线 1.型号:ZRBVR6m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 100
57 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm | 台 | 2
| 000012 | 空调、新风、排烟系统
58 | 030701003001 | 空调器 1.名称:列间空调机组：制冷量为≥30.5KW，水平送风，送风量≥ 5500m3/h，加湿量≥1.5kg/h，加热量≥3KW，室内机宽度为300mm。 2、压缩机和干燥过滤器为螺纹连接，现场无需动火方便维护。 3、具备抗震措施, 抗震不低于9级烈度。 4、输入电压允许波动范围：220/380V +10% -10%。 5、显热比 ≥0.95,列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节,采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机。 6、整机能效比≥3.5。 7、应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 8、采用电子膨胀阀，无级调节开度10~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确。 9、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的、可热插拔的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电。 10、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，应采用高效电极加湿器。 11、具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统，每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，标准具备RS485接口。 12、空调与UPS主机需为同一品牌，非OEM或ODM产品。 13、原厂保修服务：≥3年。 | 台 | 4
59 | 03B001 | 室外机固定底座 1.钢筋混凝土底座、预埋对接法兰 | 套 | 4
60 | 031001006001 | 塑料管 1.材质、规格:PVC-Uφ32排水管 2.连接形式:热熔 | m | 40
61 | 030701003002 | 空调器 1.名称:3P冷暖柜式空调 | 台 | 1
62 | 030701003003 | 空调器 1.名称:5P冷暖柜式空调 | 台 | 2
63 | 03B002 | 室外机固定底座 1.钢筋混凝土底座、预埋对接法兰 | 套 | 3
64 | 031001006002 | 塑料管 1.材质、规格:PVC-Uφ25排水管 2.连接形式:热熔 | m | 20
65 | 030108001001 | 离心式通风机 1.名称:主机房新风换气机 2.规格、型号:风量:1200m3/h 3.其他：包含软连接、支吊架 | 台 | 1
66 | 030503003001 | 控制器 1.名称:智能控制器 2.功能:液晶控制面板、485通讯型 | 台 | 1
67 | 030703001001 | 碳钢阀门 1.名称:70°C电动防火阀 2.规格、型号:300*200 | 个 | 2
68 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 1.名称:铝合金送风口 2.规格、型号:300mm*200mm | 个 | 4
69 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格、型号:400*500 | 个 | 2
70 | 030702001001 | 碳钢通风管道 1.名称: 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:300*200 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰咬口连接 7.其他：包含吊托支架 | m2 | 25
71 | 031208003001 | 通风管道绝热 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:10mm | m2 | 25
72 | 030108001002 | 离心式通风机 1.名称:轴流式排气风机 2.规格、型号:风量:流量7200m3/h 3.其他：含软连接 | 台 | 1
73 | 030703001002 | 碳钢阀门 1.名称:280°C电动防火阀 2.规格、型号:300*200 | 个 | 1
74 | 03B003 | 排烟风机固定座 1.定制 | 个 | 1
75 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 1.名称:铝合金防雨百叶风口 2.规格、型号:300*300 | 个 | 1
76 | 030702001002 | 碳钢通风管道 1.名称: 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格: 5.板材厚度:0.6mm 6.接口形式:法兰咬口连接 7.其他：包含吊托支架 | m2 | 1
| 000013 | UPS不间断电源
77 | 030404013001 | 直流馈电屏 1.名称:UPS主机 2、功率为120KVA 高频塔式UPS，在线式双变换UPS，非OEM产品。 3、输入电压：138-485VAC 输入频率：40～70Hz； 4、输出功率因数为1，系统效率：≧96.0%；； 5、逆变器过载能力：110%额定电流 60min，125%额定电流10min，150%额定电流60s； 6、长寿命电解电容和无极调速风扇，支持寿命预告警，提醒及时更换； 7、UPS需标准内置输入输出、维修旁路开关，便于系统故障后维护； 8、主机支持操作风险提示，避免人为误操作，引起系统掉电和故障； 9、UPS电气柜内功率模组交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式； 10、模组化设计，风道隔离，避免关键元器件因湿尘导致短路、拉弧； 11、输出采用SCR切换，各模组切换一致，提升可靠性； 12、功率单元内部冗余，单个模组故障不影响其它模组正常工作，防雷模块、功率模组皆可插拔； 13、电池无需配备中线，提高系统运行的稳定性； 14、工作温度：0～+40℃满载运行无需降额，50℃仍可带载80%，海拔高度：0～1500米，无需功率降额。； 15、采用9寸彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，显示配电模拟图，支持并机系统一键开/关机功能； 16、原厂保修服务:≥3年； 17、输入输出开关组件 18、包含调试 | 台 | 2
78 | 03B004 | 配套组件 1.1、输入输出开关组件 | 套 | 1
79 | 030404012001 | 蓄电池屏(柜) 1.名称:蓄电池柜 2.现场加工制作、配套电池安装附件 | 台 | 4
80 | 030404012002 | 蓄电池屏(柜) 1.名称:蓄电池 2、蓄电池设计寿命≥10年。 3、蓄电池必须采用高强度的ABS阻燃外壳，材质必须达到V0级。 4、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 5、应满足一组蓄电池中任意两个电池的端电压差不超过20mV，电池进入浮充状态24h后，电池压差不超过100mV,电池进行10h率容量放电，电池压差不超过160mV。 6、蓄电池组应按9烈度抗震性能考虑设备的设计能承受并保持结构的完整性。 7、充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 8、蓄电池密封反应效率不低于97.7% 9、保修服务:蓄电池≥3年 | 块 | 128
81 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:电池开关箱 2.型号、规格:内置一个630A直流断路器等 | 台 | 2
82 | 030408001006 | 电力电缆 1.型号:ZR-VVR-1*120mm2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 3.其他：含电缆头 | m | 55
| 000014 | 安全防范系统
83 | 030507006001 | 出入口控制设备 1.名称:人脸门禁一体机 2.规格:主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 台 | 2
84 | 030507006002 | 出入口控制设备 1.名称:门禁一体机 2.采用PC材质、亚克力面板，IP66防护等级，适用于室内、室外场景 3.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号 3.支持刷卡开门模式 4.支持RS485和韦根通信协议 5.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 6.支持防拆报警 7.内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行 8.所有连接端口均具备过流和过压保护 9.适用于园区、高档写字楼、金融大楼、保险大楼、学校、工厂、场馆、CBD商务中心、高档住宅区、高级政府部门、海事局等场所 | 台 | 2
85 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 1.名称:出门按钮 2.规格:外壳材料：塑料外壳； 产品尺寸：86mm×86mm×25mm； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg | 台 | 4
86 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 1.名称:电磁锁 2.规格型号：铝合金；表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装 | 台 | 4
87 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称:星光级网络摄像机 2.规格、型号：传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离）； 补光灯：2颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：102°；垂直：54°；对角：121°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置MIC：支持，内置1个MIC； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:48M）； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 6
88 | 030501004001 | 存储设备 1.名称:硬盘录像机 2.规格、型号:支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大8路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发 支持不开智能 1路12MP@25 fps; 2路8MP@25 fps; 3路5MP@25 fps; 4路4MP@25 fps; 10路2MP@25 fps 解码。或开智能 1路12MP@25 fps; 2路8MP@25 fps; 3路5MP@25 fps; 4路4MP@25 fps; 9路2MP@25 fps 解码。最大支持8路视频回放 支持12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持4路后智能智能动检 支持5个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T 支持16路报警输入、4路报警输出 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最大支持4K显示 可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.12网络协议 支持大华云联功能，支持云联APP远程监控、预览、回放 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 支持多种SmartIPC接入，包括绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移、智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、立体行为分析等 | 台 | 1
89 | 030501004002 | 存储设备 1.名称:硬盘 2.规格、型号:4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 台 | 1
90 | 030507002001 | 入侵报警控制器 1.名称:报警主机 2.规格、型号:网络报警主机，含一个遥控器。LCD键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 | 套 | 1
91 | 030507001001 | 入侵探测设备 1.名称:吸顶双鉴探测器 2.规格、型号:室内有线吸顶双鉴探测器 数字四元被动红外传感器、微波传感器 宽电压适应，板载尾端线尾组支持 抗环境光：6500lux 测速范围：0.2～3m/s 探测角度：360° 探测距离：12m | 套 | 2
92 | 031101001001 | 开关电源设备 1.种类:探测器供电电源 2.规格、型号:国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 1
93 | 030904005001 | 声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格、型号:红/白双色外观,12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：108±3 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm | 个 | 1
| 000015 | 冷通道机柜系统
94 | 030501005001 | 插箱、机柜 1.名称:冷通道机柜 2.规格、型号:亚光细砂纹,600*1200*2000,42U,标准19"机柜，单开前门，双开后门，机柜静态承重≥1800KG，抗震8、9烈度，含顶底板，内部配2根垂直理线板，照明灯，氛围灯，前后门配接地线，PDU安装板，并柜件，40套安装螺丝，4个脚轮等 | 台 | 28
95 | 03B005 | X7柜体侧板 1.规格型号：亚光细砂纹,适用1200深42U，柜体(2块/侧) | 套 | 4
96 | 03B006 | M型走线槽 1.亚光细砂 2.宽度300的柜体顶部的M型强弱电走线槽 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm | 套 | 4
97 | 03B007 | M型走线槽 1.亚光细砂 2.宽度600的柜体顶部的M型强弱电走线槽 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm | 套 | 28
98 | 03B008 | 柜顶前后挡板 1.亚光细砂 2.宽度300、600的柜体顶部外侧挡板 3.材料为优质（SPCC）冷轧钢板,材质厚度：1.5mm | 块 | 64
99 | 03B009 | L型导轨 1.亚光细砂，2.承重50kg，成对使用 | 根 | 56
100 | 03B010 | 10托盘 1.亚光细砂，2.19寸安装，承重110kg，托盘尺寸485*717 | 块 | 56
101 | 03B011 | 快开盲板 1.亚光细砂 2.1U免工具金属安装盲板，快开方式 | 块 | 280
102 | 03B012 | 快开盲板 1.亚光细砂 2.2U免工具金属安装盲板，快开方式 | 块 | 140
103 | 03B013 | 600走线天窗 1.规格型号：天窗宽度600mm，适用于1200宽冷通道，采用钣金结构，装在冷通道两端 | 套 | 2
104 | 03B014 | 300单开翻转天窗 1.规格、型号：天窗宽度300，适用于1200宽冷通道，采用5mm厚钢化玻璃和钣金结构，带1个磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度20° | 套 | 2
105 | 03B015 | 600单开翻转天窗 1.规格、型号：天窗宽度600，适用于1200宽冷通道，采用5mm厚钢化玻璃和钣金结构，带1个磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套200mm高天窗支撑板，翻转角度20° | 套 | 12
106 | 03B016 | 自动双开平移门 1.规格、型号：亚光细砂纹,适1200深2000MM机柜双列冷通道，冷通道宽度1200；12MM钢化玻璃自动门；配电动导轨和安全双光束，电动导轨带充电模块，预留天窗控制开关位置和背景灯开关位置，门盒上开屏孔 | 套 | 1
107 | 03B017 | 自动双开平移门 1.规格、型号：亚光细砂纹,1200深2000MM机柜双列冷通道，冷通道宽度1200；12MM钢化玻璃自动门；配电动导轨和安全双光束，电动导轨带充电模块，预留天窗控制开关位置和背景灯开关位置，适用门禁 | 套 | 1
108 | 030507006003 | 出入口控制设备 1.名称:门禁一体机 2.规格:密码，刷卡，指纹三合一门禁一体机等 | 台 | 2
109 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:配电采集箱 2.型号、规格:配电采集箱/2*320W/磁力锁与照明RGB背景灯/消防信号DC24V | 台 | 2
110 | 03B018 | 门楣LOGO显示 1.显示通道LOGO名称信息，钣金镂空处理 | 块 | 2
111 | 030506007001 | 视频系统设备 1.名称:显示触摸屏 2.规格、型号:21.5寸及以上，1080p，HDR电容式触摸平板；CPU4核A17，主频1.6GHZ；250cd/㎡亮度，屏幕比例16:9，分辨率1920*1080；3路RS232、1路RS485、6路USB、1路HDMI、1路以太网等；1路单声道MIC、1路双声道SPK等。 | 台 | 1
112 | 03B019 | 交流PDU 1.规格、型号：输入：L+N+PE;额定值：32A250VAC;输出：20位10A、4位16A国标三孔插座;带开关，防雷，接线盒，电源指示灯;后左右侧安装，分颜色 | 根 | 56
113 | 030904001001 | 点型探测器 1.名称:烟雾报警器 2.规格型号:工作电压: DC9V-16V 静态电流:≤2MA(DC12V时) 报警电流:≤30MA(DC12V时) 报警方式:报警声音/LED灯光闪烁指示/同时输出电信号至联网控制主机 (报警输出常开/常闭可选) | 个 | 3
114 | 030503006001 | 传感器 1.名称:温湿度传感器(磁吸式） 2.规格、型号:机柜磁吸式，带显示屏 | 套 | 3
115 | 030507008002 | 监控摄像设备 1.名称:200W像素半球形摄像头 2.规格、型号：200万像素POE高清半球型，红外夜视10-20米，支持H.264编码；3D降噪，背光补偿技术，保留暗处细节；ICR红外滤片式自动切换技术；移动智能侦测报警； | 台 | 3
116 | 03B020 | 通道辅材 | 套 | 1
| 000016 | 机房布线
117 | 030502010001 | 配线架 1.名称:24芯机架式光纤配线架 2.规格、型号:外观：灰白色（烤漆）；磨砂；材质：优质冷轧板；抽屉式结构；内置熔纤盘；标准19英寸机架式；工作温度：-40~+85℃；执行标准：TIA-568C.3-2008(光缆布线组件标准）；适用接口：SC/LC/FC/ST等光纤连接器 3.其他：含12个LC双工单模耦合器和24条LC单芯单模1米尾纤 | 个 | 28
118 | 030502017001 | 线管理器 1.名称:理线器 2.规格、型号:金属材质，承载强度高，带品牌LOGO；12档卡口，前盖板可拆卸方便线缆整理；与数据配线架、110配线架，光纤配线架搭配使用；适用于19英寸标准机柜，高度1U | 个 | 140
119 | 030502009001 | 跳线 1.名称:LC-LC双芯单模光纤跳线（3米）OS2 2.规格、型号:依工业标准100%光学测试—确保可靠性；高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性；稳定的光学特性；OFNR/LSZH外护套；接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等；接头材料：陶瓷套管；重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB | 条 | 140
120 | 030502009002 | 跳线 1.名称:六类非屏蔽2米跳线 2.规格、型号:线规24AWG/7*0.2实心无氧铜多股线；标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类和TIA/EIA 568.2-D六类 的单体跳线标准；支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用；触点材料：磷青铜，有50μm镀金层和100μm镀镍层，确保优异性能；工作温度: -20℃～60℃；水晶头带有明显的品牌LOGO；额定电压：最大交流150V；额定电流：最大1.5A；接触电阻：最大为10mΩ；绝缘层：最小为500mΩ；外护套：CM阻燃级别 | 条 | 140
121 | 030502007001 | 光缆 1.名称:24芯单模室内布线光缆 2.规格、型号:耐拉伸护套加高品质芳纶，提高线缆的拉伸性；允许拉伸力（N）：长期130，短期440；压扁力（N/100mm）：长期1000，短期300；弯曲半径：长期30D，短期15D；储存、使用温度：－20℃～60℃；光纤衰减：OS2: 1310nm≤ 0.36 dB/km,1550≤0.23dB/km；线缆对数: 4.敷设方式:综合考虑 | m | 800
122 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格、型号:导体：23AWG实心无氧铜（铜芯线径0.57mm）；绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm ；外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度：0.55mm；线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳，线缆外径6.3mm；标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用；运行温度：-25至60°C；最大电容：≤5.6nF/100m；特性阻抗：(f：1-155MHz)100±15Ω | m | 305
123 | 030502014001 | 光纤连接 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 560
124 | 030501012001 | 交换机 1.名称:全光交换机 2.规格、型号:10GE SFP+光口≥48，QSFP+光口≥2,双电源，双风扇、含光模块 | 台 | 2
125 | 030502018001 | 跳块 1.名称:光模块 2.规格、型号:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 48
126 | 030411003002 | 桥架 1.名称:网格桥架 2.规格、型号:上走线金属网格桥架，规格：300*100mm，长度：3000mm，钢丝直径：4mm，表面做电镀锌处理，含横担、快速链接条、卡扣、压板等配件； | m | 9
| 000017 | 机房间连接光缆
127 | 030502007002 | 光缆 1.名称:144芯光缆 2.规格、型号:室外层绞式轻铠光缆 HDPE 单模OS2 144芯 黑色 GYTA 4.敷设方式:综合考虑 | m | 300
128 | 030502010002 | 配线架 1.名称:垂直144芯光纤配线架-LC 2.规格、型号:外观：灰白色（烤漆）；磨砂；材质：优质冷轧板；抽屉式结构；内置熔纤盘；标准19英寸机架式；工作温度：-40~+85℃；执行标准：TIA-568C.3-2008(光缆布线组件标准）；适用接口：SC/LC/FC/ST等光纤连接器 3.其他：含72个LC双工单模耦合器 | 个 | 4
129 | 030502016001 | 布放尾纤 1.名称:LC双工单模千兆光纤尾纤（1米） 2.规格、型号:依工业标准100%光学测试—确保可靠性；高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性；稳定的光学特性；接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等；接头材料：陶瓷套管；重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB | 根 | 576
130 | 030502009003 | 跳线 1.名称:LC-LC双芯单模光纤跳线（3米）OS2 2.规格、型号:依工业标准100%光学测试—确保可靠性；高质量的陶瓷套管，提供低插入损耗和耐久性；稳定的光学特性；OFNR/LSZH外护套；接头类型包括ST、SC 、LC、FC跳线及混合跳线等；接头材料：陶瓷套管；重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔；插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB | 条 | 40
131 | 030502014002 | 光纤连接 1.方法:光纤熔接 | 芯 | 576
| 000018 | 消防报警及气体灭火系统
132 | 030904017001 | 报警联动一体机 1.名称:气体灭火控制器 2.规格、型号:2分区气体灭火控制一体机 3.安装方式:壁挂 | 台 | 1
133 | 030904003001 | 按钮 1.名称:手动报警按钮 2.规格:手动触发报警按钮 | 个 | 1
134 | 030404019001 | 控制开关 1.名称:手自动转换开关 | 个 | 1
135 | 030904005002 | 声光报警器 1.名称:手自动指示灯 2.规格、型号:手动、自动状态显示 | 个 | 1
136 | 030904003002 | 按钮 1.名称:手动报警按钮 2.规格:手动触发报警按钮 | 个 | 1
137 | 030904005003 | 声光报警器 1.名称:气体释放警报器 2.规格、型号:用与灭火系统喷放指示 | 个 | 1
138 | 030904005004 | 声光报警器 1.名称:火灾声光报警器 2.规格、型号:地址码，具有声和光报警功能 | 个 | 1
139 | 030904001002 | 点型探测器 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格型号:超小型，內置微电脑芯片，电子编码 3.其他：含底座 | 个 | 12
140 | 030904001003 | 点型探测器 1.名称:感温火灾探测器 2.规格型号:超小型，內置微电脑芯片，电子编码 3.其他：含底座 | 个 | 12
141 | 030904008001 | 模块(模块箱) 1.名称:输入输出模块 2.规格:电子编码，接收信号 | 个(台) | 1
142 | 030412001005 | 普通灯具 1.名称:应急疏散指示灯 2.型号、型号:主电功耗：5W，应急工作时间90分钟 | 套 | 3
143 | 030412001006 | 普通灯具 1.名称:应急照明 2.型号、型号:主电功耗：5W，备电时间90分钟，故障时声音告警 | 套 | 4
144 | 030411004004 | 配线 1.型号:信号线ZR-RVS2*1.5m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 200
145 | 030411004005 | 配线 1.型号:电源线ZR-BV2.5m2 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 200
146 | 030411001003 | 配管 1.名称:JDG管 2.规格:φ20 壁厚不低于1.2mm | m | 100
147 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:瓶体120L | 套 | 2
148 | 030902009002 | 无管网气体灭火装置 1.名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2.型号、规格:瓶体70L | 套 | 1
149 | 03B021 | 七氟丙烷灭火剂 1、规格型号：HFC-227ea | kg | 310
150 | 030703001003 | 碳钢阀门 1.名称:泄压阀 2.规格、型号:主机房泄压面积0.13平米；电源室泄压面积0.036平米； | 套 | 2
| 000019 | 动环监控系统
| 000020 | 温湿度监控系统
151 | 030503006002 | 传感器 1.名称:温湿度传感器 2.规格、型号:供电电压 DC9V-12V；测量范围 温度:-20℃～70℃;湿度:0～100%rh；测量精度 温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh；；使用环境 温度:-20℃～80℃;湿度:0-100%rh；储存环境 温度:-40℃～70℃;湿度:≤95%rh；显示类型 LCD宽温液晶显示屏；功耗 ≤0.3W；平均无故障工作时间 ≥500000h；响应时间 ≤30ms；通讯接口：RS485；通讯协议：MODBUS；有效工作面积：20～30㎡/只，吸顶式安装； | 支 | 8
| 000021 | 消防监测系统
152 | 030904001004 | 点型探测器 1.名称:烟雾传感器 2.规格型号:工作电压：DC 12 V；静态电流：≤8mA；报警电流：≤35mA 工作温度：－10℃- +50℃；环境湿度：≤95%RH；报警输出：继电器常开／常闭；探测灵敏度：Ⅱ、Ⅲ级； | 个 | 8
| 000022 | 漏水监测系统(非定位式）
153 | 030503003002 | 控制器 1.名称:非定位式漏水控制器 2.功能:1. 电源输入范围：12-18VDC；工作电流：≤0.2A；环境温度范围：-10℃～40℃；环境湿度范围：10%～90%RH；大气压范围：70～106kpa；提供1路检测线缆接口，可接入4芯漏水检测线缆；具有漏水、断线、维护(灰尘)检测功能，防止线缆被损坏后失去漏水检测功能；检测灵敏度和漏水量可设定，可适应不同检测水质的漏水检测；实时响应快，响应时间<5s，可由用户设定；提供RS485总线接口，采用MODBUS 协议；监测范围广，最大检测距离可达100m；具有1路继电器输出，用于输出告警信号或作为泄漏控制信号；提供告警声音输出，并可设定开启或关闭告警声音；具有3个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态；MTBF大于10年，估算依据为BELL CORE 2.0；静电防护： 接触放电:±6KV；空气放电:±8KV；EFT防护：±2KV； | 套 | 6
154 | 03B022 | 5M漏水监测线 1.规格、型号：线缆直径：5.0mm；监测导线外阻：20Ω/100m；长度：7.5m | 根 | 6
| 000023 | 配电监测系统
155 | 030602001001 | 显示仪表 1.名称:三相智能电量监测仪 2.型号、规格:可以监测市电的电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电能等参数等；测量范围：相电压有效值：0-270V 相电流有效值：0-50A 频率：40-65Hz；测量精度：相电压：0.5% 相电流：0.5% 频率：0.2% 功率：1% 功率因数：1% 电能：1%；信号输出：RS485总线，MODBUS通信协议；可进行现场编程，系统参数具有密码保护功能； | 台 | 2
156 | 030402008001 | 互感器 1.名称:互感器（开合式） 2.型号、规格:电流比:200/5；额定负荷:5VA；温度℃：-5～40；4、窗口宽度(mm)：30；5、等级：0.5；6、穿心匝数：1； | 台 | 2
157 | 03B023 | 电量仪通讯协议 1.规格：系统可实现对配电的电压（V）、电流（I）、频率（F）、有功功率（P）等供配电质量指标进行动态监测，对于各种异常情况，如停电、供电频率不稳定、电压波动过大、负载不平衡等状况及时告警。 1、 电压监控报警：可设定电压的报警上限与报警下限，对电压过高、过低以及电压波动按用户设定策略进行报警； 2、 电流监控报警：可设定电流的报警上限与报警下限，对电流过大、过小情况按用户设定策略进行报警； 3、 功率因数报警：可对机房用电的功率因数进行实时监控，当功率因数低于设定底线时按用户设定策略进行告警，以便用户及时调整可控因素提升供电质量与用电效率。 4、 频率超限、频率漂移报警：可实时监控机房供电频率，并对供电频率超限或频率漂移过大情况按用户设定策略进行告警。 5、 负载不平衡告警：可实时计算三相负载不平衡度，当该指标超过20%时按用户设定策略进行告警。 | 个 | 2
| 000024 | UPS监测系统
158 | 031101055001 | 光电转换器 1.规格:光电转换模块 2.规格、型号:接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS-485标准 1、电气接口：RS-232接口输入DB9孔型的连接器，RS-485接口输出DB9针型、RJ-45的连接器； 2、保护等级：RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护； 3、工作方式：异步半双工； 4、信号指示：三个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)； 5、传输介质：双绞线或屏蔽线； 6、传输速率：115.2K BPS 到300M，38.4K BPS 到 600M，9600 BPS 到 1.200KM； 7、外形尺寸：106mm×87mm×22mm，导轨式安装； 8、使用环境：-25℃ 到 70℃，相对湿度为5%到95%； 9、传输距离：1200米（115200bps-9600bps）； | 个 | 2
159 | 03B024 | UPS通讯协议 1.规格：1、根据厂家提供通讯协议实时监测UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等参数； 2、监测工作状态包括输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等； 3、显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理； | 项 | 1
| 000025 | 精密空调监测系统
160 | 03B025 | 精密空调通讯协议 1.规格：1. 根据精密空调供应商提供的通讯协议，实时监测精密空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数。 2. 监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态（水冷式空调还可监测到冷却水塔的补水池液面状态、冷却水塔风扇状态、冷却水阀门状态等）等各种工作状态。 3. 显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。具体监测的内容和控制的项目与提供的该型号通讯协议规定的内容相符。 | 项 | 1
| 000026 | 监控门禁系统集成
161 | 03B026 | 监控系统集成 1.规格：网络集成机房监控系统 | 项 | 1
162 | 03B027 | 门禁系统集成 1.规格：网络集成机房门禁系统 | 项 | 1
163 | 03B028 | 报警系统集成 1.规格：网络集成机房报警系统 | 项 | 1
| 000027 | 新风系统集成
164 | 03B029 | 新风系统集成 1.规格：实时监测新风机的开关机运行状态、过滤网堵塞状态，并可通过监控平台软件实现远程的开关机控制，同时可对新风机进行定时开关机设置，使新风机自动工作不需人为干预，大大延长了设备使用寿命，达到节能降耗、无人值守的目标。 通过监测风机信号，显示和记录变化曲线，并对报警状态进行实时的记录和报警处理。 | 项 | 1
| 000028 | 老机房动环接入
165 | 03B030 | 老机房动环接入 1.规格：医院原有2个老机房动环监控系统接入 | 项 | 2
| 000029 | 智能监控平台系统
166 | 030504002001 | 服务器显示设备 1.名称:嵌入式动环监控主机 2.规格、型号:1. B/S架构，系统以3D可视化的方式显示整个监控范围内设备和监测点的布局，并显示重要数据（需要定制）；3D地图窗口监测点可与实际检测报警信息关联，产生报警时可从电子地图中直观发现，点击监测点图标可直接展示该设备详细信息； 2. 仪表/设备的可视化数据显示；具有人机界面组态功能，用户可按需要制作监控界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自由组态； 3. 机房网络设备的资产，容量的可视化，为用户提供直观的数据支持； 4. 网络设备运行状态实时监控，支持内存，硬盘，CPU，端口实时监测，自动形成网络拓扑； 5. 权限管理，分不同权限查看不同监测内容，并可设定不同权限管理员的各级报警方式； 6. 监控主机自带windows操作系统和WEB版监控软件，无需安装客户端，支持远程网络访问； 7. 监控软件包括主画面、实时数据报表、历史数据报表、趋势图、报警、设备参数配置、权限管理、操作日志查询等常见内容，其中画面可按监控内容分为多页显示； 8. 系统具有良好的扩展性，可添加新的驱动协议和监控画面； 9. 带有通信自诊断功能； 10. 采用无闪烁动态刷新数据，即在浏览实时数据时，页面无需刷新就可以看到数据变化； 11. 用户自定义报警级别并设置声光、语音、短信、邮件，微信，页面等多种报警方式； 12. 值班人员记录查询； 13. APP支持数据的实时查询，及报警功能； 14、画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与WEB端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； 15、多线程并发推送数据处理方式，多个数据通道并行工作互不干扰，数据采集频率＜200mS，页面数据刷新频率＜1S； | 台 | 1
167 | 030501017001 | 软件 1.名称:嵌入式管理软件 2.规格、型号:1. 以图形化的方式显示整个监控范围内设备和监测点的布局，并显示重要数据（需要定制）； 2. 模拟仪表的图形化数据显示；具有人机界面组态功能，用户可按需要制作监控界面。系统提供丰富的控件及控件库可供用户自由组态； 3. 权限管理，分不同权限查看不同监测内容，并可设定不同权限管理员的各级报警方式； 4. 监控主机自带WINDOWS操作系统和WEB版监控软件，无需安装客户端，支持远程网络访问； 5. 监控软件包括主画面、实时数据报表、历史数据报表、趋势图、报警、设备参数配置、权限管理、操作日志查询等常见内容，其中画面可按监控内容分为多页显示； 6. 主从数据备份。数据可分别存储在远程监控计算机和一体化监控主机中，支持远程备份，支持历史数据和配置数据单独备份和恢复； 7. 系统具有良好的扩展性，可添加新的驱动协议和监控画面； 8. 带有通信自诊断功能； 9. 采用无闪烁动态刷新数据，即在浏览实时数据时，页面无需刷新就可以看到数据变化； 10. 用户自定义报警级别并设置声光、语音、短信、页面等多种报警方式； 11. 值班人员记录查询； | 套 | 1
168 | 03B031 | 软件界面虚拟3D效果图设计 1.规格、型号：1、实现数据中心所在建筑外观、数据中心所在楼层及数据中心内部环境的虚拟仿真，3D建模的模型与真实环境一致。 2、可将各个区域或房间的信息进行公用信息展示，且能以各种视角、角度来查看整体环境。 监控可视化： 1、能与现有的动环监控系统进行集成对接，在3D设备上分屏展示实时的性能和告警数据。有告警的设备应有告警图标闪烁。 2、点击告警图标，可以查看告警内容。可以直接切换到监控系统查看更详细的告警数据。 3、机房的动力、环境、安防类设备情况通过3D可视化方式展示，用户可通过鼠标点击的方式查看设备信息。 4、可汇聚所有监控系统的告警信息在3D环境中统一展示，告警要采用颜色进行标识。 | 套 | 1
169 | 030904008002 | 模块(模块箱) 1.名称:4G短信、电话一体网络报警功能模块 2.规格:1.支持2/3/4G全网通讯，不限制运营商，且支持邮件、信息以及电话同时报警，实时记录报警发送记录。 2.Linux系统，ARM级芯片，内置32位闪存，运行高效稳定。 3.报警模块支持HTTP,Webservice报警接口，支持AT指令接口，可以对接到任何监控系统，一台设备可被多套系统共用，降低客户运维成本； 4.报警模块支持4G无线网络转RJ45有线网络服务，提供DHCP上网模式，支持监控系统不占用信息机房IP地址即可实现外网访问，与机房其他网络完全隔离； 5.报警模块自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录、设定动态自定义短信内容、设定反向监测模块等功能。 7.报警模块内置报警电话、邮件联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； | 台 | 1
170 | 030501005002 | 插箱、机柜 1.名称:配电箱 2.规格、型号:标准19英寸2U机架式设计，符合上架要求; 导轨抽屉式设计，配置安全锁，维护管理更加灵活、方便; 工业级开关电源，设备稳定运行的保障; 内置导轨、理线架。 | 台 | 1
171 | 031101001002 | 开关电源设备 1.种类:开关电源 2.规格、型号:1. 输出直流电压：12V； 2. 输出电流：3A； 3. 额定功率; 36W; | 个 | 1
172 | 030904005005 | 声光报警器 1.名称:声光报警器 2.规格、型号:额定电压：DC12V 工作电压：DC6--15V 材 料：ABS/PP 声 压：108--120±3DB 额定电流：280mA 声音类别：一音 | 个 | 1
173 | 030501012002 | 交换机 1.名称:24口交换机 2.规格、型号:24口全千兆二层机架式企业级网络交换机，24个千兆电口，2个千兆光口，缓存4Mbits，包转发率38.7Mpps，输入电压AC：100V-240V，50/60HZ，支持半双工、全双工、自协商，功耗＜20W，交换容量52Gbps，工作温度0-40℃，自然散热。 | 台 | 1
174 | 030502005002 | 双绞线缆 1.名称:网线 2.规格、型号:UTP CAT6 | m | 305
175 | 030411004006 | 配线 1.型号:电源线RVVP2*1.0 2.敷设方式：综合考虑敷设方式 | m | 200
176 | 030411001004 | 配管 1.名称:JDG管 2.规格:φ20 壁厚不低于1.2mm | m | 300
| 000030 | 操作台和椅子
177 | 03B032 | 3工位操作台 1.规格、型号：冷轧钢板、每工位尺寸宽800mm深900高700mm | 套 | 1
178 | 03B033 | 电脑椅 1.规格、型号：优质网布面料、品牌成型P.U发泡阻燃海绵、多层曲木板热压成型、气压棒采用进口气芯，升降轻便灵活 | 套 | 3
| 000031 | 机房B级测评
179 | 03B034 | 机房B级测评 1.按照数据中心建设B级标准进行测评 | 套 | 1
合计

## 6工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
项目 编码 |  | 项目 名称 | [7 empty] | 计量 单位
清 单 综 合 单 价 组 成 明 细
定额 编号 | 定额 名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理费 和利润 | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价
其他材料费
材料费小计

## 7措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 项目名称 | 金额（元）
基础装修工程
1 | 总价措施项目清单
2 | 单价措施项目清单
安装工程
3 | 总价措施项目清单
4 | 单价措施项目清单
合计

## 8总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后 金额 （元） | 备注
| 000003 | 基础装修工程
1 | 011707002001 | 夜间施工
2 | 011707003001 | 非夜间施工照明
3 | 011707004001 | 二次搬运
4 | 011707005001 | 冬雨季施工
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护
| 000008 | 安装工程
1 | 031302002001 | 夜间施工
2 | 031302004001 | 二次搬运
3 | 031302005001 | 冬雨季施工
4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
合计

## 9规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) | 金额（元）
机房建设项目
基础装修工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 建设项目工伤保险
1.5 | 优质优价费
2 | 税金
安装工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费
1.1.2 | 环境保护费
1.1.3 | 文明施工费
1.1.4 | 临时设施费
1.2 | 社会保险费
1.3 | 住房公积金
1.4 | 建设项目工伤保险
1.5 | 优质优价费
2 | 税金
合计: 1+2

## 10工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 单价 (除税) | 合价 | 税率 | 备注

## 11工程议价材料表
工 程 议 价 材 料 表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 地区价 (含税) | 地区价 (除税) | 小计 (除税) | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 (除税) | 差额 (除税) | 税率

## 12工程主材汇总表
工 程 主 材 汇 总 表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 | 税率

## 13工程设备汇总表
工 程 设 备 汇 总 表
工程名称:山东省整骨医院智慧服务建设项目（机房建设部分）
序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 | 税率
1 |  | 数据中心X7柜体600*1200*2000,42U | 台 | 28
2 |  | ATS配电柜 | 台 | 1
3 |  | UPS馈线柜 | 台 | 1
4 |  | B级防雷模块 | 套 | 1
5 |  | C级防雷模块 | 套 | 1
6 |  | 列间空调机组 | 台 | 4
7 |  | 3P冷暖柜式空调 | 台 | 1
8 |  | 5P冷暖柜式空调 | 台 | 2
9 |  | 新风换气机 | 台 | 1
10 |  | 智能控制器 | 台 | 1
11 |  | 轴流式排气风机 | 台 | 1
12 |  | UPS主机 | 台 | 2
13 |  | 蓄电池柜 | 台 | 4
14 |  | 电池开关箱 | 台 | 2
15 |  | 人脸门禁一体机 | 台 | 2
16 |  | 门禁一体机 | 台 | 2
17 |  | 电磁锁 | 台 | 4
18 |  | 星光级网络摄像机 | 台 | 6
19 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1
20 |  | 4TB硬盘 | 台 | 1
21 |  | 报警主机 | 台 | 1
22 |  | 吸顶双鉴探测器 | 个 | 2
23 |  | 探测器供电电源12V1A | 个 | 1
24 |  | 声光报警器 | 个 | 1
25 |  | 门禁一体机（三合一） | 台 | 2
26 |  | 配电采集箱 | 台 | 2
27 |  | 显示触摸屏 | 台 | 1
28 |  | 烟雾报警器 | 个 | 3
29 |  | 温湿度传感器(磁吸式） | 个 | 3
30 |  | 200W像素半球形摄像头 | 台 | 3
31 |  | 24芯机架式光纤配线架 | 个 | 28
32 |  | 48口全光交换机 | 台 | 2
33 |  | 144芯光纤配线架-LC | 个 | 4
34 |  | 气体灭火控制器 | 台 | 1
35 |  | 紧急启停按钮 | 个 | 1
36 |  | 手自动转换开关 | 个 | 1
37 |  | 手自动指示灯 | 个 | 1
38 |  | 手动报警按钮 | 个 | 1
39 |  | 气体释放警报器 | 个 | 1
40 |  | 火灾声光报警器 | 个 | 1
41 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 12
42 |  | 感温火灾探测器 | 个 | 12
43 |  | 输入输出模块 | 个 | 1
44 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置120L | 套 | 2
45 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置70L | 套 | 1
46 |  | 温湿度传感器 | 个 | 8
47 |  | 烟雾传感器 | 个 | 8
48 |  | 非定位式漏水控制器 | 个 | 6
49 |  | 三相智能电量监测仪 | 台 | 2
50 |  | 互感器（开合式） | 台 | 2
51 |  | 光电转换模块 | 个 | 2
52 |  | 嵌入式动环监控主机 | 台 | 1
53 |  | 嵌入式管理软件 | 套 | 1
54 |  | 软件界面虚拟3D效果图设计 | 套 | 1
55 |  | 4G短信、电话一体网络报警功能模块 | 台 | 1
56 |  | 动环主机配电箱 | 台 | 1
57 |  | 开关电源12V3A | 个 | 1
58 |  | 24口交换机 | 台 | 1
59 |  | 光模块SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 个 | 48
60 |  | 蓄电池 | 块 | 128
61 |  | 动环声光报警器 | 个 | 1
62 |  | 40G QSFP+ 1m电缆 堆叠模块 | 个 | 4
合计：